# Нормы пожарной безопасности НПБ 68-98
"Оросители водяные спринклерные для подвесных потолков.
Огневые испытания"
(утв. и введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ
от 29 мая 1998 г. N 40)

# Ceiling Type Water Sprinklers (Concealed, Flush,Recessed). Fire sensitivity test

Дата введения в действие 1 июня 1998 г.

I.    Область применения                                (п.п. NN - NN)

II.   Определения                                              (п.  2)

III.  Общие положения                                   (п.п.  3 -  8)

IV.   Условия испытаний                                 (п.п.  9 - 18)

V.    Проведение испытаний                              (п.п. 19 - 23)

VI.   Обработка результатов испытаний                   (п.п. 24 - 28)

VII.  Требования безопасности                           (п.п. 29 - 34)

VIII. Нормативные ссылки                                       (п. 35)

Приложение 1. Песочная печь

Приложение 2. Расположение    оросителей,    ТП   и ТЭП в испытательном

помещении

# I. Область применения

Настоящие нормы устанавливают методы испытаний водяных спринклерных оросителей (скрытых, потайных и углубленных) (далее - оросители), на воздействие тестового очага пожара (далее - ТП) в стандартном испытательном помещении при их сертификации в области пожарной безопасности, а также критерии оценки результатов испытаний с целью определения пригодности оросителей для использования в автоматических установках водяного пожаротушения.

Данные огневые испытания оросителей для подвесных потолков проводятся взамен испытаний оросителей на условное время срабатывания по ГОСТ Р 51043-97.

Требования настоящих норм являются обязательными.

# II. Определения

2. В целях настоящих норм применяются следующие понятия:

углубленный ороситель - спринклерный ороситель, у которого корпус или дужки частично находятся в углублении потолка;

потайной ороситель - спринклерный ороситель, устанавливаемый заподлицо с подвесным потолком;

скрытый ороситель - потайной спринклерный ороситель, скрытый декоративной крышкой;

тестовый очаг пожара - горение строго определенных материалов, обеспечивающих заданные параметры среды в стандартном испытательном помещении.

# III. Общие положения

3. Испытаниям подвергают оросители, прошедшие предварительно испытания согласно ГОСТ Р 51043 (рисунок 3) вплоть по N 5 включительно (взамен испытаний N 12).

4. Количество оросителей представленных на испытания - 5 шт.

5. При несоответствии даже одного из оросителей хотя бы одному из требований настоящих норм следует проводить повторные испытания на удвоенном числе оросителей; результаты повторных испытаний считают окончательными.

6. Оросители поставляют на испытания с нормативной документацией и полным комплектом узлов, приспособлений и вспомогательного оборудования, необходимого для их монтажа и нормального функционирования.

7. Техническая документация на оросители должна содержать информацию о максимальном времени срабатывания оросителей в условиях ТП, которое не должно превышать 3 мин 51 с для оросителей с температурой срабатывания до 79°С и 3 мин 9 с для оросителей с температурой срабатывания от 79°С и выше.

8. Результаты испытаний оформляют в виде таблицы (раздел V).

# IV. Условия испытаний

9. Испытания проводят при следующих атмосферных условиях:

температура окружающего воздуха - от 21 до 28°С;

относительная влажность - от 30 до 80%;

атмосферное давление - от 98 до 104 кПа.

10. Испытания оросителей проводят в помещении с размерами:

длина - (4,6 +-0,1) м;

ширина - (4,6 +-0,1) м;

высота - (2,4 +-0,1) м.

11. Внутри помещения стены должны быть отделаны фанерой толщиной не менее 12 мм, потолок должен быть без выступов, отделан стальным листовым прокатом толщиной не менее 1 мм; угол комнаты, в котором установлен ТП, должен быть защищен негорючим покрытием.

12. ТП располагают на полу в одном из углов помещения. В качестве тестового очага пожара используют песочную печь размером (300 +-5)х(300 +-5)х(300 +-5) мм. Расстояние от оси ТП до стен должно быть в пределах (450 +-25) мм, высота от пола до верха ТП должна быть (560 +-30) мм.

13. Песочная печь снабжена горелкой; расход природного газа или метана 9,6 м3/ч +-5% и 26 м3/ч +-5%; теплота сгорания газа (155000 +-4200) кДж/м3. Теплота сгорания устанавливается по сертификату на горючий газ. Устройство газовой горелки приведено в приложении 1.

14. Оросители устанавливают в монтажном без подвода давления положении максимально углубленными соответственно технической документации на них. Каждый ороситель заполняют водой с температурой (20 +-5)°С. Оросители должны быть сориентированы таким образом, чтобы плоскость дужек проходила через вертикальную образующую угла, в котором расположен ТП; если дужки отсутствуют, то ороситель ориентируют таким образом, чтобы чувствительный элемент оросителя находился в зоне наибольшего "затенения" относительно плоскости, проходящей через ось оросителя и через вертикальную образующую угла, в котором расположен ТП.

Узел крепления оросителя допускается выполнять в виде съемной конструкции, утапливаемой в соответствующей нише потолка.

15. Термоэлектрический преобразователь (ТЭП) устанавливают в центре потолка +-30 мм (под центральным оросителем) и на расстоянии (250 +-5) мм ниже потолка.

16. Взаимное расположение в испытательном помещении ТП, ТЭП и испытываемых оросителей представлено в приложении 2.

17. Перед началом испытаний в помещении должен быть произведен не менее чем 10-кратный воздухообмен.

18. Допустимая относительная погрешность всех измерений при испытании не должна превышать 5% (если не указана другая погрешность).

# V. Проведение испытаний

19. Для оросителей с температурой срабатывания до 79°С устанавливают расход природного газа или метана - 9,6 м3/ч +-5%, для оросителей с температурой срабатывания от 79°С и выше - 26 м3/ч +-5%.

20. За начало отсчета времени срабатывания принимают момент достижения температуры в зоне контроля (в зоне установки оросителей):

для оросителей с температурой срабатывания до 79°С - (31 +-1)°С;

для оросителей с температурой срабатывания от 79°С и выше - (49(+1,5 -2,0)°С.

21. Во время проведения испытаний контролируют следующие параметры:

температуру в зоне установки оросителей (при поджигании ТП, начале отсчета и срабатывания оросителей);

расход горючего газа;

время срабатывания оросителей и декоративных крышек скрытых оросителей.

22. В момент срабатывания оросителя необходимо зафиксировать время срабатывания и температуру в зоне установки оросителя; за факт срабатывания принимается разрушение теплового замка, которое устанавливается визуально или при помощи специальных датчиков.

23. Результаты испытаний заносят в таблицу.

┌─────┬──────┬────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│ NN  │Расход│    Температура в зоне установки    │  Время   │Температу-│

│оро- │горю- │           оросителей,°С            │срабатыва-│    ра    │

│сите-│ чего ├────────┬──────┬──────────┬─────────┤  ния, с  │срабатыва-│

│ лей │газа, │  при   │ при  │   при    │   при   │          │  ния,°С  │

│ п/п │ м3/ч │поджига-│начале│срабатыва-│срабаты- │          │          │

│     │      │ нии ТП │отсче-│   нии    │  вании  │          │          │

│     │      │        │  та  │оросителей│декорати-│          │          │

│     │      │        │      │          │  вных   │          │          │

│     │      │        │      │          │ крышек  │          │          │

│     │      │        │      │          │ скрытых │          │          │

│     │      │        │      │          │оросите- │          │          │

│     │      │        │      │          │   лей   │          │          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  1  │  2   │   3    │  4   │    5     │    6    │    7     │    8     │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  1  │      │        │      │          │         │          │          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  2  │      │        │      │          │         │          │          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  3  │      │        │      │          │         │          │          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  4  │      │        │      │          │         │          │          │

├─────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│  5  │      │        │      │          │         │          │          │

└─────┴──────┴────────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

# VI. Обработка результатов испытаний

24. За положительный критерий результатов испытаний оросителей принимают допустимое предельное значение времени срабатывания t_доп в секундах, которое определяется по формуле

t    = t   + KS,                                               (1)

доп    ср

где

t   - среднее время срабатывания оросителей, с;

ср

S   - несмещенное среднее квадратическое отклонение;

К   - коэффициент вероятности (К = 3,981).

25. Среднее время срабатывания t_ср в секундах определяют по формуле

n

сумма t

1

t   = ────────,                                                 (2)

ср       n

где

t - время срабатывания n-го оросителя, с;

n - число испытываемых оросителей.

26. Несмещенное среднее квадратическое отклонение S определяют по формуле

n            2

сумма (t - t  )

1         ср

S = кв. корень ─────────────────                                (3)

n - 1

27. Результаты испытаний считают удовлетворительными, если предъявленные на испытания оросители соответствуют следующим условиям:

для оросителей с температурой срабатывания до 79°С:

t    <= 3 мин 51 с (3,85 мин);                                  (4)

доп

для оросителей с температурой срабатывания от 79°С и выше:

t    <= 3 мин 9 с (3,15 мин).                                   (5)

доп

28. При несоответствии условий (4) и (5) настоящих норм следует проводить повторные испытания на удвоенном числе оросителей, результаты повторных испытаний считают окончательными.

# VII. Требования безопасности

29. К проведению испытаний допускается инженерно-технический персонал, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности.

30. Аппаратуру, предназначенную для сбора и отображения информации, размещают в отдельном помещении, изолированном от помещения, в котором проводят огневые испытания; в испытательном помещении должна быть предусмотрена возможность визуального контроля очага пожара.

31. В помещении, предназначенном для аппаратуры, должны находиться первичные средства пожаротушения и аптечка, содержащая необходимые медикаменты.

32. Перед проведением испытаний персонал, проводящий испытания, должен покинуть помещение; двери или другие проемы должны быть закрыты.

33. Зажигание газа должно производиться автоматически, при этом присутствие людей в помещении недопустимо.

34. Входить в помещение разрешается только после не менее, чем 10-кратного воздухообмена и при температуре в помещении не более 40°С.

# VIII. Нормативные ссылки

35. В настоящих нормах использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50898-96. Извещатели пожарные. Огневые испытания.

ГОСТ Р 51043-97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные и дренчерные. Общие технические требования. Методы испытаний.

См. Нормы пожарной безопасности НПБ 87-2000 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 28 апреля 2001 г. N 27

Приложение 1

"Песочная печь"

Приложение 2

"Расположение оросителей, ТП и ТЭП в испытательном помещении"