# Нормы пожарной безопасности НПБ 240-97
"Противодымная защита зданий и сооружений
Методы приемосдаточных и периодических испытаний"
(утв. Главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору,
введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 31 июля 1997 г. N 50)

# The smoke control systems of buildingsof acceptance and routine tests

Дата введения 1 сентября 1997 г.

Вводятся впервые

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Периодичность и состав испытаний

4. Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и

периодических испытаний

5. Методика измерений, оборудование и приборы

6. Обработка результатов измерений

7. Представление результатов приемосдаточных и периодических испытаний

# 1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают порядок и периодичность проведения приемосдаточных и периодических испытаний вентиляционных систем противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения (далее - зданий) с искусственным побуждением тяги и подлежат применению на эксплуатирующихся и вновь вводимых зданиях.

Результаты испытаний служат основанием для решения о соответствии системы противодымной защиты здания установленным требованиям.

# 2. Нормативные ссылки

ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

НПБ 05-93. Порядок участия органов Государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

# 3. Периодичность и состав испытаний

3.1. Приемосдаточные испытания систем противодымной защиты выполняются при вводе в эксплуатацию реконструированных и вновь сооруженных зданий, а также при завершении капитальных и восстановительных ремонтов систем противодымной защиты.

3.2. Целью приемосдаточных и периодических испытаний является определение фактических значений параметров систем противодымной защиты, регламентируемых нормами (согласованными в установленном порядке с ГУГПС МВД России).

3.3. Организация приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты зданий осуществляется с учетом действующего законодательства, положений СНиП 3.01.04-87 и НПБ 05-93.

3.4. В ходе приемосдаточных испытаний проверяются показатели и характеристики, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

# Перечень показателей, подлежащих контролю 
при приемосдаточных испытаниях систем противодымной защиты

┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│           Параметр            │  Методика   │   Допустимое значение   │

│                               │  контроля   │                         │

│                               │  параметра  │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│               1               │      2      │            3            │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Схемное  решение  противодымной│  Сравнение  │Соответствие             │

│защиты объекта                 │             │утвержденному проекту    │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество, монтажное положение│      "      │Проектное     исполнение,│

│и      технические       данные│             │данные        технических│

│вентиляторов и  электроприводов│             │условий  и  паспорта   на│

│вытяжной          противодымной│             │изделие                  │

│вентиляции                     │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же                          │      "      │То же                    │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество, монтажное положение│      "      │            "            │

│и      технические       данные│             │                         │

│противопожарных      (дымовых и│             │                         │

│огнезадерживающих) клапанов    │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Состояние огнезащитных покрытий│  Визуально  │Проектное     исполнение,│

│каналов       приточно-вытяжной│ количество  │данные        технических│

│противодымной вентиляции       │             │условий  и  паспорта   на│

│                               │             │изделие,          толщина│

│                               │             │фактическая,      степень│

│                               │             │повреждений              │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наличие и состояние  уплотнений│  Сравнение  │Проектное     исполнение,│

│притворов дверей, устройств  их│             │данные        технических│

│самозакрывания                 │             │условий  и  паспорта   на│

│                               │             │изделие                  │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Срабатывание     исполнительных│      "      │Безотказная              │

│механизмов     и      устройств│             │последовательность       │

│противодымной          защиты в│             │действия, соответствующая│

│автоматическом           режиме│             │проектному исполнению, по│

│управления                     │             │сигналам         пожарных│

│                               │             │извещателей              │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, в ручном  (дистанционном│      "      │То же, от кнопок местного│

│и местном) режиме управления   │             │и          дистанционного│

│                               │             │управления               │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Фактические  расходы   воздуха,│ Количество  │Проектные  значения  (при│

│удаляемого    через     дымовые│             │пересчете   на    условия│

│клапаны   непосредственно    из│             │функционирования)        │

│помещений                      │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, из коридоров (холлов) на│      "      │То же                    │

│путях эвакуации                │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, из помещений, защищенных│      "      │            "            │

│установками            газового│             │                         │

│пожаротушения                  │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Фактические            значения│      "      │20 Па (при  пересчете  на│

│избыточного давления на  нижних│             │условия функционирования)│

│этажах незадымляемых лестничных│             │                         │

│клеток   2-го   типа    (секций│             │                         │

│лестничных клеток)             │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, в шахтах лифтов         │      "      │То же                    │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, в тамбур-шлюзах         │      "      │            "            │

└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

3.5. Периодические испытания систем противодымной защиты производятся не реже одного раза в 2 года или чаще, если это не указано в технико-эксплуатационной документации здания.

3.6. В ходе периодических испытаний проверяются показатели и характеристики, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

# Перечень показателей, подлежащих контролю 
при периодических испытаниях систем противодымной защиты

┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│           Параметр            │  Методика   │   Допустимое значение   │

│                               │  контроля   │                         │

│                               │  параметра  │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│               1               │      2      │            3            │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Режим      работы       системы│  Визуально  │Автоматический           │

│противодымной защиты           │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Избыточное  давление  в  шахтах│ Количество  │20 Па                    │

│лифтов,   лестничных   клетках,│             │                         │

│тамбур-шлюзах                  │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расход   (скорость    движения)│      "      │Проектные   значения   (с│

│воздуха в двери  при   выходе с│             │учетом  требований  норм,│

│этажа   (помещения)   на   пути│             │действовавших  в   период│

│эвакуации                      │             │разработки проекта)      │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расход   воздуха,    удаляемого│      "      │То же                    │

│через      дымовые      клапаны│             │                         │

│непосредственно  из  помещений,│             │                         │

│не    защищенных    установками│             │                         │

│газового пожаротушения         │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, из коридоров (холлов) на│      "      │            "            │

│путях эвакуации                │             │                         │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│То же, из помещений, защищенных│      "      │            "            │

│установками            газового│             │                         │

│пожаротушения                  │             │                         │

└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

# 4. Порядок и последовательность проведения приемосдаточных 
и периодических испытаний

4.1. Приемосдаточные и периодические испытания проводятся после завершения монтажа или ремонта систем противодымной защиты, опробования и регулировки их агрегатов и систем и составления паспортов вентиляционных систем.

4.2. Приемосдаточные и периодические испытания систем противодымной защиты зданий выполняются специализированными организациями, имеющими лицензии на право выполнения работ по монтажу, ремонту, обслуживанию и наладке указанных систем, в присутствии представителей Государственной противопожарной службы МВД России.

4.3. При проведении приемосдаточных испытаний последовательно проверяются:

- соответствие системы противодымной защиты и ее элементов проектному исполнению, данным технических условий, паспортам в объеме, указанном в таблице 1;

- прохождение сигналов от всех автоматических пожарных извещателей и от всех кнопок ручного (дистанционного и местного) включения системы противодымной защиты;

- фиксация сигналов приемными станциями и генерирование ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;

- включение приточных и вытяжных вентиляторов противодымной защиты и срабатывание в заданной последовательности регулирующих и противопожарных (дымовых, огнезадерживающих) клапанов;

- количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточных давлений в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах, расходов или скоростей движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в таблице 1.

4.4. При проведении периодических испытаний последовательно проверяются:

- прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и от кнопок дистанционного включения, причем для проверки работоспособности произвольно выбирается не менее 15% названных извещателей и кнопок;

- фиксация сигналов приемными станциями и генерирование ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;

- включение приточных и вытяжных вентиляторов противодымной защиты и срабатывание в заданной последовательности регулирующих и противопожарных (дымовых, огнезадерживающих) клапанов;

- количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточных давлений в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; расходов или скоростей движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в таблице 2.

4.5. Места измерения перечисленных выше контролируемых параметров определяются с учетом требований ГОСТ 12.3.018, схемного решения системы противодымной защиты и архитектурно-планировочных решений здания.

Состав бригады для проведения аэродинамических испытаний выбирается исходя из объема выполняемых измерений.

# 5. Методика измерений, оборудование и приборы

5.1. Все измерения в приемосдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.018.

5.2. Перед началом аэродинамических испытаний в здании воспроизводится ситуация, предусмотренная действовавшими в период расчета параметров системы противодымной защиты нормативными документами, т.е. закрываются все двери и окна, кроме перечисленных названными документами.

При отсутствии сведений о том, в соответствии с каким нормативным документом был выполнен расчет указанных параметров, допускается принимать следующие ситуации:

- для зданий постройки 1971 - 1984 гг. считать, что в здании открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода из здания, входная дверь и окно одной из квартир на этом этаже, а также дымовой клапан в коридоре этого этажа;

- для зданий постройки 1985 г. и последующих лет считать, что в здании открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода наружу и дымовой клапан в коридоре, а кабины лифтов находятся на первом этаже с открытыми дверями кабин и шахт лифтов.

При проведении аэродинамических испытаний в зимний период допускается не открывать окна и двери жилых помещений.

5.3. При наличии в здании тамбур-шлюзов, защищаемых от задымления избыточным давлением воздуха, перед проведением аэродинамических испытаний следует в тамбур-шлюзе:

- нижнего типового этажа при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа открывать одну дверь (створку двери), ведущую в холл или коридор;

- подвального этажа с помещениями категории В при входе в лестничные клетки или шахты лифтов открывать одну дверь (створку двери).

Двери тамбур-шлюзов на подвальных этажах общественных и производственных зданий при входе в шахты лифтов должны быть закрыты.

5.4. Все измерения при аэродинамических испытаниях систем противодымной защиты выполняются не раньше чем через 15 мин после создания в здании требуемой ситуации и включения вентиляторов противодымной защиты.

Измерения в различных точках одной вентиляционной системы (вытяжной и приточной противодымной вентиляции) должны выполняться синхронно.

Количество измерений контролируемых параметров во всех точках измерений - не менее трех, с интервалом между смежными измерениями не менее 3 мин.

5.5. Избыточное статическое давление в объемах здания (шахты лифтов, лестничные клетки, тамбур-шлюзы) измеряют комплектом из двух приемников статического давления по ГОСТ 12.3.108 и дифференциального манометра класса точности не ниже 1,0.

Избыточное давление измеряется по отношению к примыкающему помещению (холлу, коридору и др.). при этом приемники статического давления в этих помещениях должны размещаться на одной высоте и располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от ограждающих конструкций.

5.6. Скорость движения воздуха в проемах (дверей, противопожарных клапанов, приточных клапанов и др.) измеряют анемометрами класса точности не ниже 1,0.

Количество точек измерения скорости принимается с учетом габаритов свободного сечения проема согласно ГОСТ 12.3.108.

В проемах, свободное сечение которых перекрыто защитными или декоративными элементами (решетками, сетками и т.д.), не изменяющими направления потока, измерение скорости движения допускается выполнять в плоскости, отстоящей на 50 мм от указанного элемента.

Заполнения проемов, изменяющие направление потока (жалюзи, створки и др.), на время аэродинамических испытаний должны быть удалены.

# 6. Обработка результатов измерений

6.1. По результатам всех первичных измерений среднеарифметические значения А измеряемых параметров определяют по формуле

n

Сумма А

i    i

А = ────────,                                                    (1)

n

где А  - текущее значение измеряемого параметра в i-том измерении;

i

n  - количество измерений.

6.2. Фактический объемный расход L воздуха в проемах, м3/с, определяют по формуле

L = F x V,                                                       (2)

где F - площадь проходного сечения проема, м2;

V - среднее   (по 6.1)  значение скорости движения воздуха в проеме,

м/с.

6.3. Фактический массовый расход G воздуха в проемах, кг/ч, определяют по формуле

353

G = 3600 x F x V x (─────────),                                  (3)

273 + t

где t - температура перемещаемого воздуха,°С.

6.4. Фактические параметры, измеренные при испытаниях систем противодымной защиты зданий, подлежат пересчету для приведения к нормативным условиям функционирования названных систем.

6.5. Плотность рo перемещаемого при аэродинамических испытаниях воздуха, кг/м3, определяют по формуле

353

ро = ─────────,                                                  (4)

273 + t

где t - температура перемещаемого воздуха,°С.

6.6. Приведенное значение объемного L_n, м3/с, и массового расходов G_n, кг/с, перемещаемого системой противодымной защиты воздуха определяют по формулам

L  = L;                                                          (5)

n

G  = L x рo ,                                                    (6)

n         г

где ро_г - нормированная  (расчетная)  плотность  проходящего  через

данное отверстие газа, кг/м3.

При расчете величины ро_г по формуле (4) значение t надлежит принимать в соответствии с установленными нормами параметрами (температура дыма в дымовом клапане, температура дымовоздушной смеси перед вентилятором дымоудаления. температура наружного воздуха и др.).

Полученные по формулам (5, 6) значения L_n и G_n сопоставляют с нормативными значениями.

6.7. Приведенное значение массового расхода воздуха, G_n удаляемого из коридоров или холлов на путях эвакуации, для зданий высотой от 10 до 35 этажей вычисляют по формуле

2

G  = G  (1,7 - 0,0075 N - 0,00025 N ),                           (7)

n    p

где G  - полученное в расчете (нормативное) значение  расхода  дыма,

p

кг/с;

N - количество этажей в здании.

Полученное значение G_n сопоставляют с фактическим массовым расходом G.

6.8. При определении избыточного давления в объемах здания относительно коридора надлежит вычислять поправку, зависящую от фактической силы и направления ветра, по формулам:

- при расположении входной двери здания на заветренном фасаде при открытом окне помещения

2

Дельта P = 0,029 W  + 0,01 W + 2,88,                             (8)

w

где Дельта Рw - поправка к давлению в коридоре здания, Па;

W  - скорость ветра по нормали к фасаду здания, Па;

- при расположении входной двери здания на наветренном фасаде при открытом окне помещения

2

Дельта Р  = - 0,03 W  + 0,27 W + 0,34.                           (9)

w

Поправка к давлению при закрытом окне помещения принимается равной минус 2,5 Па при расположении входной двери здания на заветренном и наветренном фасадах.

6.9. Погрешность измерений при проведении аэродинамических испытаний определяется согласно ГОСТ 12.3.018.

# 7. Представление результатов приемосдаточных и периодических испытаний

7.1. По результатам проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты составляют протокол, в котором указывают:

- полный адрес, характер использования, ведомственная принадлежность, серия типового проекта зданий (при наличии);

- вид аэродинамических испытаний: приемосдаточные или периодические;

- краткая характеристика системы противодымной защиты, включающая сведения о ее схемном решении, об установленном оборудовании;

- сведения о техническом состоянии системы противодымной защиты на момент проведения аэродинамических испытаний;

- метеорологические условия на время проведения аэродинамических испытаний (по данным региональных прогнозов погоды);

- результаты измерения параметров системы противодымной защиты;

- вывод о соответствии (несоответствии) параметров системы противодымной защиты требованиям норм.

7.2. Протокол составляется представителями организации, проводившей аэродинамические испытания системы противодымной защиты, и согласовывается с представителем ГПС.

7.3. На основании протокола аэродинамических испытаний принимается решение о вводе в эксплуатацию (продолжении эксплуатации) системы противодымной защиты или выводе ее во внеплановый ремонт.