# Нормы пожарной безопасности НПБ 23-2001
"Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей"
(утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 5 ноября 2001 г. N 76)

# "Fire hazard of technological media. List of indexes"

Дата введения в действие 1 января 2002 г.

1. Область применения

2. Термины и определения

3. Показатели пожарной опасности технологических сред

Перечень показателей пожарной опасности технологических сред

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ГУГПС и ФГУ ВНИИПО МВД России.

# 1. Область применения

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования, подлежащие выполнению для обеспечения пожарной безопасности технологических сред на различных технологических объектах.

Требования пожарной безопасности к технологическим средам устанавливаются в виде показателей их пожарной опасности.

1.2. Требования указанных норм распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые объекты.

1.3. Нормы не распространяются на технологические среды, в которых обращаются взрывоопасные вещества, средства инициирования взрывчатых веществ, ядовитые и радиоактивные вещества.

1.4. Наряду с настоящими нормами, необходимо руководствоваться нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

# 2. Термины и определения

В нормах используются следующие термины с соответствующими определениями:

технологическая среда - сырьевые вещества и материалы, полупродукты и продукты, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);

пожарная опасность технологических сред - возможность возникновения и (или) развития пожара, обусловленная физико-химическими свойствами и параметрами указанных сред.

# 3. Показатели пожарной опасности технологических сред

3.1. Технологические среды могут представлять собой:

- индивидуальные химические вещества в чистом виде и в виде технического продукта, отвечающего соответствующим требованиям стандарта или техническим условиям;

- смеси индивидуальных химических веществ, выпускаемые в соответствии со стандартом или техническими условиями;

- природные и искусственные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий;

- технологические полупродукты и продукты производства, которые выделяются в виде самостоятельных фракций и накапливаются в количествах, создающих пожарную опасность.

3.2. Показатели пожарной опасности технологических сред устанавливаются для веществ, находящихся в соответствующем агрегатном состоянии:

- газов - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа;

- жидкостей - веществ, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относятся также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых ниже 50°С;

- твердых веществ и материалов - индивидуальных веществ и их смесевых композиций с температурой плавления или каплепадения выше 50°С, а также веществ, не имеющих температуры плавления (например, древесина, ткани и т.п.);

- пылей - диспергированных твердых веществ и материалов с размером частиц менее 850 мкм;

- аэрозолей - систем, состоящих из твердых и жидких мелких частиц (с размером менее 850 мкм), диспергированных (распыленных) в газовой фазе.

3.3. Оценка пожарной опасности технологических сред состоит в определении комплекса показателей, перечень которых зависит от агрегатного состояния технологической среды, параметров ее состояния и особенностей технологического процесса.

3.4. Оценка пожарной безопасности технологических сред проводится по методикам, утвержденным в установленном порядке.

3.5. Пожарная опасность технологических сред определяется с учетом условий осуществления технологического процесса по регламенту (повышенные или пониженные давления, температуры и т.д.).

3.6. Характеристики показателей пожарной опасности технологических сред.

Группа горючести - классификационная характеристика способности технологических сред к горению.

Температура вспышки - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источников зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения.

Температура воспламенения - наименьшая температура горючей жидкой или твердой технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое горение.

Температура самовоспламенения - самая низкая температура технологической среды, при которой в условиях специальных испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - минимальное и максимальное содержание горючего в технологической среде, при котором возможно распространение пламени по среде на любое расстояние от источника зажигания.

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) - температуры жидкой технологической среды, при которых ее насыщенные пары образуют концентрации с заданным содержанием окислителя, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени.

Температура тления - температура дисперсной технологической среды, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся беспламенным горением.

Условия теплового самовозгорания - выявленная зависимость между температурой окружающей среды, массой технологической среды и времени до момента ее самовозгорания.

Минимальная энергия зажигания - наименьшее значение энергии электрического разряда, способной воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся технологическую среду.

Кислородный индекс - минимальное содержание кислорода в технологической среде, при котором возможно свечеобразное горение материалов в условиях специальных испытаний.

Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами - качественный показатель, характеризующий пожарную опасность технологических сред, связанную с возможностью воспламенения и взрыва при химическом взаимодействии компонентов среды.

Нормальная скорость горения смеси - скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшей газообразной технологической среды в направлении, перпендикулярном к его поверхности.

Удельная скорость выгорания - масса жидкой или твердой горючей технологической среды, сгорающей в единицу времени с единицы площади.

Коэффициент дымообразования - величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании технологической среды с заданной насыщенностью в объеме помещения.

Индекс распространения пламени - условный безразмерный показатель, характеризующий способность технологической среды распространять пламя по поверхности.

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов - отношение массы технологической среды к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при ее горении газообразные продукты вызывают гибель 50% подопытных животных.

Минимальное содержание кислорода - концентрация кислорода в горючей технологической среде, ниже которой воспламенение и горение ее становится невозможным.

Минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора - наименьшая концентрация флегматизатора (разбавителя) в технологической среде, при которой среда становится не способной к распространению пламени.

Максимальное давление взрыва - наибольшее давление, возникающее при дефлаграционном горении газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде.

Скорость нарастания давления взрыва - производная давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления взрыва газо-, паро- или пылевоздушной технологической среды в замкнутом сосуде от времени.

Критическая поверхностная плотность теплового потока - минимальная плотность теплового потока, вызывающая воспламенение технологической среды при длительном воздействии.

Длина распространения пламени по струе аэрозоля - величина, характеризующая возможность распространения пламени по жидкой технологической среде в распыленном состоянии.

Предельная скорость срыва диффузионного факела - скорость парогазовой технологической среды при истечении в окружающую атмосферу, при которой происходит срыв диффузионного пламени.

Минимальная концентрация негорючего разбавителя в воздухе, при которой существует диффузионное пламя, - минимальное содержание негорючего газа или пара в технологической среде, при котором горение диффузионного факела становится невозможным.

Удельная теплота сгорания - изменение энтальпии, которое сопровождает изотермически и изобарно протекающую реакцию сгорания единицы массы технологической среды с эквивалентным количеством кислорода.

Индекс пожаровзрывоопасности - параметр, равный произведению скорости нарастания давления взрыва на корень кубический из величины объема реакционного сосуда.

Способность к экзотермическому разложению - совокупность параметров (температура, давление, концентрация и т.п.), характеризующих условия экзотермического разложения технологической среды.

Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии - предельная степень адиабатического сжатия газопаровоздушной технологической среды, при которой происходит ее воспламенение.

Излучающая способность пламени - плотность теплового потока очага пожара непосредственно на поверхности пламени при горении технологической среды.

Безопасный экспериментальный максимальный зазор - максимальный зазор между фланцами оболочки, через который не происходит распространения горения в окружающую атмосферу.

3.7. Перечень и применяемость показателей пожарной опасности технологических сред с учетом их агрегатного состояния приведены в таблице.

3.8. Перечень показателей, необходимых и достаточных для характеристики пожарной опасности технологических сред в условиях производства, переработки, транспортирования и хранения, определяет разработчик проекта. При необходимости могут быть использованы и другие показатели, не указанны в таблице.

# Перечень показателей пожарной опасности технологических сред

┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Показатель пожарной│   Применяемость    │      Область применения      │

│     опасности     │    показателя в    │                              │

│  технологической  │   зависимости от   │                              │

│       среды       │    агрегатного     │                              │

│                   │ состояния вещества │                              │

│                   ├────┬─────┬────┬────┤                              │

│                   │ г  │  ж  │ т  │ п  │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Группа горючести   │ +  │  +  │ +  │ +  │Для  определения   способности│

│                   │    │     │    │    │технологических сред к горению│

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Температура вспышки│ -  │  +  │ -  │ -  │При категорировании  помещений│

│                   │    │     │    │    │по взрывопожарной  и  пожарной│

│                   │    │     │    │    │опасности;   для   обеспечения│

│                   │    │     │    │    │пожарной          безопасности│

│                   │    │     │    │    │технологических процессов     │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Температура        │ -  │  +  │ +  │ +  │При     определении     группы│

│воспламенения      │    │     │    │    │горючести  и  оценки  пожарной│

│                   │    │     │    │    │опасности технологических сред│

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Температура        │ +  │  +  │ +  │ +  │При     определении     группы│

│самовоспламенения  │    │     │    │    │взрывоопасной смеси для выбора│

│                   │    │     │    │    │типа         взрывозащищенного│

│                   │    │     │    │    │электрооборудования           │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Концентрационные   │ +  │  +  │ -  │ +  │При  определении  концентраций│

│пределы            │    │     │    │    │горючих газов, паров и  пылей,│

│распространения    │    │     │    │    │при      которых      возможно│

│пламени            │    │     │    │    │распространение пламени       │

│(воспламенения)    │    │     │    │    │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Температурные      │ +  │  +  │ -  │ -  │При                определении│

│пределы            │    │     │    │    │пожаробезопасных температурных│

│распространения    │    │     │    │    │режимов  работы  оборудования.│

│пламени            │    │     │    │    │Для      расчетной      оценки│

│(воспламенения)    │    │     │    │    │концентрационных      пределов│

│                   │    │     │    │    │распространения пламени       │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Температура тления │ -  │  -  │ +  │ +  │При разработке мероприятий  по│

│                   │    │     │    │    │обеспечению           пожарной│

│                   │    │     │    │    │безопасности   технологических│

│                   │    │     │    │    │сред, склонных к тлению       │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Условия   теплового│ -  │  -  │ +  │ +  │При выборе безопасных  условий│

│самовозгорания     │    │     │    │    │хранения     и     переработки│

│                   │    │     │    │    │технологических сред, склонных│

│                   │    │     │    │    │к самовозгоранию              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Минимальная энергия│ +  │  +  │ -  │ +  │При разработке мероприятий  по│

│зажигания          │    │     │    │    │обеспечению           пожарной│

│                   │    │     │    │    │безопасности                 и│

│                   │    │     │    │    │электростатистической         │

│                   │    │     │    │    │искробезопасности             │

│                   │    │     │    │    │технологических сред          │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Кислородный индекс │ -  │  -  │ +  │ -  │При  обеспечении  безопасности│

│                   │    │     │    │    │технологических          сред,│

│                   │    │     │    │    │связанных     с     обращением│

│                   │    │     │    │    │полимерных материалов         │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Способность        │ +  │  +  │ +  │ +  │При   определении    категории│

│взрываться и гореть│    │     │    │    │помещений по взрывопожарной  и│

│при  взаимодействии│    │     │    │    │пожарной опасности. При выборе│

│с водой, кислородом│    │     │    │    │безопасных условий совместного│

│воздуха  и  другими│    │     │    │    │хранения  и  транспортирования│

│веществами         │    │     │    │    │технологических   сред.    При│

│                   │    │     │    │    │выборе средств пожаротушения  │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Нормальная скорость│ +  │  +  │ -  │ +  │При  разработке   и   создании│

│горения смеси  (для│    │     │    │    │огнепреградителей,            │

│пылей - эффективная│    │     │    │    │предохранительных  мембран   и│

│нормальная скорость│    │     │    │    │других      разгерметизирующих│

│распространения    │    │     │    │    │устройств                     │

│пламени)           │    │     │    │    │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Удельная   скорость│ -  │  +  │ -  │ -  │При                определении│

│выгорания          │    │     │    │    │продолжительности      горения│

│                   │    │     │    │    │жидких технологических сред  в│

│                   │    │     │    │    │резервуарах,     интенсивности│

│                   │    │     │    │    │тепловыделения    и     подачи│

│                   │    │     │    │    │огнетушащих веществ           │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Коэффициент        │ -  │  -  │ +  │ -  │Для              классификации│

│дымообразования    │    │     │    │    │технологических        сред по│

│                   │    │     │    │    │дымообразующей способности    │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Индекс             │ -  │  -  │ +  │ -  │Для              классификации│

│распространения    │    │     │    │    │технологических        сред по│

│пламени            │    │     │    │    │способности     распространять│

│                   │    │     │    │    │пламя по поверхности          │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Показатель         │ -  │  +  │ +  │ +  │Для     оценки     токсичности│

│токсичности        │    │     │    │    │технологических          сред,│

│продуктов   горения│    │     │    │    │содержащих полимеры           │

│полимерных         │    │     │    │    │                              │

│материалов         │    │     │    │    │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Минимальное        │ +  │  +  │ -  │ +  │При разработке мероприятий  по│

│содержание         │    │     │    │    │обеспечению           пожарной│

│кислорода          │    │     │    │    │безопасности   технологических│

│                   │    │     │    │    │сред с пониженным  содержанием│

│                   │    │     │    │    │кислорода                     │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Минимальная        │ +  │  +  │ -  │ +  │При разработке мероприятий  по│

│флегматизирующая   │    │     │    │    │обеспечению           пожарной│

│концентрация       │    │     │    │    │безопасности   технологических│

│флегматизатора     │    │     │    │    │сред  с  наличием  разбавителя│

│                   │    │     │    │    │(флегматизатора, ингибитора)  │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Максимальное       │ +  │  +  │ -  │ +  │При   определении    категории│

│давление взрыва    │    │     │    │    │помещений по взрывопожарной  и│

│                   │    │     │    │    │пожарной           опасности и│

│                   │    │     │    │    │разработке   мероприятий    по│

│                   │    │     │    │    │обеспечению                   │

│                   │    │     │    │    │пожаровзрывобезопасности      │

│                   │    │     │    │    │технологического оборудования │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Скорость нарастания│ +  │  +  │ -  │ +  │При разработке мероприятий  по│

│давления взрыва    │    │     │    │    │взрывозащите  технологического│

│                   │    │     │    │    │оборудования           (расчет│

│                   │    │     │    │    │предохранительных    клапанов,│

│                   │    │     │    │    │мембран и т.п.)               │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Критическая        │ -  │  +  │ +  │ -  │При разработке мероприятий  по│

│поверхностная      │    │     │    │    │снижению           способности│

│плотность теплового│    │     │    │    │технологических           сред│

│потока             │    │     │    │    │воспламеняться  под  действием│

│                   │    │     │    │    │теплового излучения пламени  и│

│                   │    │     │    │    │определении          категорий│

│                   │    │     │    │    │помещений     по      пожарной│

│                   │    │     │    │    │опасности                     │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Длина              │ -  │  +  │ -  │ -  │Для оценки пожарной  опасности│

│распространения    │    │     │    │    │жидких технологических сред  в│

│пламени  по   струе│    │     │    │    │распыленном состоянии         │

│аэрозоля           │    │     │    │    │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Предельная скорость│ +  │  +  │ -  │ -  │При оценке пожарной  опасности│

│срыва диффузионного│    │     │    │    │аварийного           истечения│

│факела             │    │     │    │    │технологических сред          │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Минимальная        │ +  │  +  │ +  │ -  │При     оценке     последствий│

│концентрация       │    │     │    │    │аварийного           истечения│

│негорючего         │    │     │    │    │парогазовых    технологических│

│разбавителя       в│    │     │    │    │сред                          │

│воздухе,        при│    │     │    │    │                              │

│которой  существует│    │     │    │    │                              │

│диффузионное пламя │    │     │    │    │                              │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Удельная    теплота│ +  │  +  │ +  │ +  │При оценке пожарной  опасности│

│сгорания           │    │     │    │    │технологических         сред и│

│                   │    │     │    │    │определении          категорий│

│                   │    │     │    │    │помещений и наружных установок│

│                   │    │     │    │    │по взрывопожарной  и  пожарной│

│                   │    │     │    │    │опасности                     │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Индекс             │ +  │  -  │ -  │ +  │Для оценки пожарной  опасности│

│пожаровзрывоопасно-│    │     │    │    │технологических         сред в│

│сти                │    │     │    │    │технологическом оборудовании  │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Способность       к│ +  │  +  │ +  │ +  │Для           термодинамически│

│экзотермическому   │    │     │    │    │нестабильных   технологических│

│разложению         │    │     │    │    │сред, способных вызвать резкий│

│                   │    │     │    │    │рост  температуры  и  давления│

│                   │    │     │    │    │при разложении                │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Способность       к│ +  │  +  │ -  │ +  │Параметр,      характеризующий│

│воспламенению   при│    │     │    │    │способность    технологической│

│адиабатическом     │    │     │    │    │среды  к   воспламенению   при│

│сжатии             │    │     │    │    │адиабатическом сжатии в  смеси│

│                   │    │     │    │    │с    воздухом    или    другим│

│                   │    │     │    │    │окислителем                   │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Излучающая         │ +  │  +  │ +  │ +  │Для оценки плотности теплового│

│способность пламени│    │     │    │    │потока от пламени при  горении│

│                   │    │     │    │    │технологических сред          │

├───────────────────┼────┼─────┼────┼────┼──────────────────────────────┤

│Безопасный         │ +  │  +  │ -  │ +  │При       выборе       степени│

│экспериментальный  │    │     │    │    │взрывозащиты                  │

│максимальный зазор │    │     │    │    │электрооборудования           │

└───────────────────┴────┴─────┴────┴────┴──────────────────────────────┘

Примечания: 1. Обозначения колонок 2 - 5: "г" - газы, "ж" - жидкости, "т" - твердое вещество, "п" - пыль.

2. Знак "+" обозначает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя пожарной опасности для технологической среды.